**Grundfos Magna3 - Einstellungen**

In die Pumpe verbaut wurde das***: CIM 200 Modbus Modul*** von Grundfos.

Die Pumpennummer wurde auf 200 eingestellt (ist am Display der Pumpe einstellbar). Somit ist die Interne Kommunikation zwischen Pumpe und Modbus Modul möglich.

**Einstellungen am Modbus Modul:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taster** | **Position** |
| SW1 | OFF |
| SW2 | OFF |
| SW3 | OFF |
| SW4 | OFF |
| SW5 | ON |

Notiz: Bedeutung der einzelnen Positionen kann auch in der PDF nachgelesen werden.

In Unserem Fall haben wir die Pumpe auf:

**Baudrate: 9600 // Datenbits: 8 // Stopbits: 1 // Partys: even**

eingestellt.

Notizen:

* Durch das verstellen der Pumpennummer auf unter 200 war die Interne Kommunikation fehlerhaft.
* Keinen Wellenwiderstand verwendet.
* MOD-Bus Nummer auf: DD also 221 eingestellt.